《桂林市中医医院消防维保技术规范书》

[说明]

1、技术要求是采购方和应答人应共同遵守的技术条款，并作为双方签约及后续履约的依据。

2、如有“不满足”、“优于”或“部分满足（偏离）”，请填写在技术条款偏离表（格式见第六章）。如供应商提交的“技术规范书条款偏离部分”未填写实质性内容，则视为已接受此章的所有要求（技术规范书中须提供承诺函的内容除外）。

3、 标注“★”的条款为必须满足的条款，不满足则应答无效。

# 一、需求一览表

- 1.1常规维保

（1）每月、每季度、每半年、每年按照采购人消防设施维护标准和要求，实施月度、季度、半年、年度消防设施维护测试维护，确保水消防设施正常运行，质量符合国家消防设施维护保养的相关合格标准，能顺利通过消防主管部门的年检或日常检查。测试维护完毕要提交巡检记录，形成月度、季度、半年、年度维保检测报告。

★（2）要求应答人维保工作抽检声光报警器、手动火灾报警按钮、烟感探测器等消防设施设备的月度覆盖率不少于10%，半年抽检覆盖率不少于60%，全年抽检覆盖率必须达到100%。

★（3）每年由应答人对本项目中的消防设施进行一次全面检测，并于12月15日前提交年终检测报告。

（4）指导采购人有关人员对各部位消防设施开展月检及消防设施操作培训工作，必要时派出专业能力较强的技术人员配合采购人开展区级消防安全检查。

（5）接到采购人申报故障后须及时排查处理和配合维修、更换零配件工作等。日常维保维修工具、办公耗材、检测、调试设施、仪器和维保工作有关的辅助材料等由成交单位自行配备。

（6）应答人定期对消防设施设备存在的安全隐患给出分级情况报告，隐患程度可分为一般、严重和特别严重。

（7）维保服务地址及服务时期：桂林市中医医院城北院区

| 序号 | 单位 | 区域面积（㎡） | 系统说明 | 单位 | 月度维护保养总次数（每月1次） | 合作期限 | 设备物理位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 消防水源、消防电源系统；应急照明、安全疏散系统；消防广播及消防电话系统；火灾自动报警及联动控制系统；自动喷淋灭火系统；防排烟系统；消火栓灭火系统；防火门系统；灭火器；各1个系统 | 项 | 24 | 2年 |  |

★（8）维保项目

根据各个维保服务地址实际配置的消防设施设备开展维护保养工作，包含但不限于以下维保项目：

| （一）消防供配电设施 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 维护保养项目 |  | 维护保养内容 |
| 消防配柜（箱） | 外观检查 | 检查消防配电柜（箱）盘面的仪表、指示灯及控制按钮等是否完好正常。 |
|  | 主备电切换功能、主备电源供电能检查 | 人为控制方式下，在低压配电室应先切断消防主电源，后闭合备用消防电源观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示 |
|  |  | 自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 |
|  | 消防电源工作状态 | 检查消防电源工作状态。 |
| 应急电源 | 主电源和备用电源之间的自动切换 | 对备用电源进行1～2次充放电实验,1～3次主电源和备用电源自动切换实验 |
| （二）火灾自动报警系统 |  |  |
| 维护保养项目 |  | 维护保养内容 |
| 报警系统设备 | 外观清洁维护 | 分期分批用吹风机（吹尘器）吹扫报警系统设备表面的积尘，用布擦试表面的污垢。 |
|  | 测试控制器的火警报警、故障报警、火警优先、打印机打印、自检、消音、复位、屏蔽等各项基本功能及运行状况 | 火灾报警系统在正常监视状态下，触发操作面板上的自检功能键，对面板上所有指示灯、显示器和音响器进行功能测试；根据探测器的类型，采用相应的方式触发火灾探测器或手动报警按钮，查看火灾探测器、手动报警按钮报警确认灯以及火灾报警控制器的火警信号显示，核对显示位置与报警物理位置是否相符。感烟探测器采用发烟装置施放烟气触发，线型光束感烟探测器采用滤光片遮挡触发，点型、线型感温探测器采用热风机加热方式触发，火焰（感光）探测器采用紫外或红外光源触发（紫外光波长小于280nm，红外光波长大于850nm）；模拟探测器、手动报警按钮断路、短路或接地故障，查看并记录控制器故障报警声、光信号；火警优先、二次报警功能测试：故障报警期间，在同一回路中先后触发两个或两个以上火灾探测器、手动报警按钮，查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录；测试期间先启动的探测器只消音不复位。维保公司进行月检。 |
| 火灾探测器 | 试验报警功能及确认灯指示功能 | 分期分批采用专用检测仪器试验。 |
| 手动报警按钮 | 试验报警功能 | 分期分批采用专用检测仪器试验。 |
| 火灾警报装置 | 试验报警功能及确认灯指示功能 | 分期分批试验火灾警报装置的声光显示，采用声级计测量其报警声压级。 |
| 监管控制装置 | 试验信号输入输出块、输出模块报警功能 | 分期分批触发模块，查看其报警功能及状态灯的工作状态。 |
|  | 水流指示器的报警功能及信号显示功能 | 开启末端试水装置，观察水流指示器报警信号，关闭末端试水装置，观察复位信号。分期分批测试。 |
|  | 压力开关的报警功能及信号显示功能 | 开启试水阀，在5s~90s水力警铃应开始连续报警，压力开关应动作，消防控制设备应显示压力后，水力警铃应停止报警，压力开关应停止动作，延迟器应能自动排水。开关的反馈信号，报警阀复位。 |
| 报警控制器主备电源 | 报警控制器主备电源切换功能 | 对主电源和备用电源进行1~3次自动切换试验。控制器处于正常监视状态下，切断控制器的主电源，使控制器由备用电源供电，再恢复主电源，检查并记录控制器电源状态的显示情况 |
| 消防联动控制器（盘） | 消防联动控制器（盘）及控制模拟手动控制功能 | 用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能： - 室内消火栓、自动喷水、泡沫、气体、干粉等灭火系统的控制设备； - 抽验电动防火门、防火卷帘，数量不小于总数的25%； - 选层试验消防应急广播设备，并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能，抽检数量不小于总数的25%； - 火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置； - 送风机、排烟风机和自动挡烟垂壁的控制设备。 |
| 消防电梯迫降功能 | 消防电梯迫降功能 | 触发消防电梯远程控制按钮，查看消防电梯运行情况及反馈信号 |
| （三）消防供水设施 |  |  |
| 维护保养项目 |  | 维护保养内容 |
| 消防水箱 | 外观检查 | 检查水箱周围有无可燃物，有无造成腐蚀和污染的物品，水箱内有无结冰，水箱有无自身腐蚀；水箱周围的通道是否畅通，及时清运通道上的垃圾、杂物等。 |
|  | 核对储水量 | 检查水箱周围有无可燃物，有无造成腐蚀和污染的物品，水箱内有无结冰，水箱有无自身腐蚀；水箱周围的通道是否畅通，及时清运通道上的垃圾、杂物等。 |
|  | 自动进水阀进水功能、消防供水能力、液位报警功能测试 | 查看补水设施工作是否正常。核对自动进水阀进水功能、模拟消防水箱出水，测试消防水箱供水能力、液位检测装置报警功能 |
| 消防水池（含高位消防池） | 外观检查 | 水池周围有无可燃物，有无造成腐蚀和污染的物品，水池内有无结冰，水池有无自身腐蚀 |
|  | 核对储水量 | 核对储水量，查看消防水池水量（水位）及消防用水不被他用的状况。消防水池（箱）玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。查看室外水池在冬季内有无结冰。 |
|  | 自动进水阀进水功能、液位报警功能测试 | 查看补水设施工作是否正常。核对自动进水阀进水功能，测试消防水池液位检测装置报警功能。 |
| 稳（增）消防水泵及控制柜 | 消防稳压泵及气压水罐外观检查 | - 检查消防泵房的工作环境。检查消防设备用房、散热通风设施、百叶窗，保证房内有良好的散热条件；检查稳压气压罐系统，气压罐应完好；泵组应完好 - 外观清洁：擦洗、除污； - 泵中心轴：长期不用时，定期盘动。 |
|  | 检查稳压泵控制柜的工作状态 | - 观察电源开关指示灯是否正常； - 切换、转换指示灯是否正常； - 备电启动、隔离开关应关闭； - 报警反馈信号指示灯不亮、正常指示灯应开启。 |
|  | 气压水罐的气压、水位和有效容积 | 查看气压水罐罐体的铭牌标识是否完整清晰；查看罐体有无变形、漏气、漏水现象。 |
|  | 试验自动启停功能及启、停泵时压力工况，核对稳压泵及气压罐稳压、增压能力 | - 打开排气阀，检查是否能够自动加压。 - 打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。 - 打开排气阀或试验排水阀时，为防止气压水罐内的压力较高造成危险应慢慢将阀门打开。 - 手动启动稳压泵，检查供电电源的情况。 - 打开试验消火栓放水或打开喷淋末端试水装置放水阀，测试其压力及流量，判断稳压设备运行是否正常。 |
|  | 主备泵切换功能测试 | - 模拟主泵故障，检查主、备泵能否自动切换 - 模拟主电源故障，检测主、备电源能否自动切换。 |
|  | 消防水泵外观检查 | - 检查消防泵房的工作环境。检查泵房、散热通风设施、百叶窗，保证房内有良好的散热条件；检查消防泵系统，确保水泵各组成部分正常；确保进出水管能正常工作；确保动力部分与水泵连接牢固；查看水泵和阀门的标志；转动阀门手轮，检查阀门状态；观察阀杆及手轮位置；阀杆是否需要加注润滑油。 - 对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测，检查储油箱的储油量。 - 外观清洁：擦洗、除污。 - 泵中心轴：长期不用时，定期盘动。 |
|  | 检查消防水泵控制柜的工作状态 | - 检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀。 - 检查线路图及操作说明是否齐全。 - 检查电压、电流表的指标是否在规定的范围内。开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。控制盘的指示灯是否正常。 - 检查电控柜内继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。各导线连接处是否松脱，绝缘是否损伤。 - 模拟主泵故障，查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯显示。 |
|  | 试验手动启泵、主备泵切换功能、主备电源切换功能 | - 在泵房控制柜处启动水泵或内燃机驱动消防水泵，查看运行情况。手动、自动控制启水泵或内燃机驱动消防水泵时，查信号有否反馈，水压是否上升，电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热，是否要加油。运行时间一般不少于5分钟。 - 在消防主机控制室启动水泵或内燃机驱动消防水泵，查看运行及反馈信号。 - 检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证。 - 模拟主泵故障，检查主、备泵能否自动切换。 - 模拟主电源故障，检测主、备电源能否自动切换。 - 检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。 - 启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况。 |
| 市政供给水管网 | 阀门、管道外观检查 | - 观察稳压泵的启动频率，确定管网有无渗漏现象 - 外观检查：检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理；3）对水源控制阀、报警阀进行外观检查，并应保证系统处于无故障状态； |
|  | 系统所有控制阀门启闭状态检查 | 系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态，每月应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换； |
|  | 压力和流量测试 | 采用流量计测量市政供水给水管网的流量。 |
| 水泵接合器 | 接口和附件检查 | 应对消防水泵接合器的接口及附件进行一次检查，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。 |
| 阀门、管道 | 室外阀门井中控制阀门启闭状态检查 | 每季度对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查，并应核实其处于全开启状态； |
|  | 试验控制阀门启闭功能 | 每季度对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常； |
| 消防水泵及控制柜 | 消防水泵流量及压力测试 | - 水泵机械润滑：加0号黄油。 - 启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况；采用流量计测量水泵启动时的流量，同时利用测试装置在天面试验消火栓处测量其出水压力或在自动喷水灭火系统最不利点处测量其出水压力，判断消防水泵的流量和供水能力。 |
| 消防水泵（稳压泵）及控制柜 | 水泵控制柜 | 测试，检查，紧固。 - 断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠。 - 检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，各元件有无破损、松动、脱落，坚固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。 - 做好外观保洁工作，清扫控制柜外表灰尘，用拧干的湿抹布擦净柜体。 - 做好控制柜内保洁工作，用干燥气体或刷于清洁柜内灰尘杂物。 - 合上总电源，检查电源指示应正常。 - 手动启动消防泵，观察控制柜运行情况，各电表、指示灯是否指示正常，是否有异常声响。 |
|  | 水泵 | 检查或更换盘根填料。 |
| 管道及阀门 | 管道 | 补漏，除锈，刷漆 |
|  | 阀门 | 加或更换盘根，补漏，除锈，刷漆，润滑。 - 长期不动作的阀门，如有可能，应定时进行动作，以保证其功能的完好性。 - 阀杆和阀杆螺母的螺纹麿损情况，并定期进行润滑。 - 检查阀门各连接处有无松动，并及时进行坚固。 - 填料是否过时失效，如有扣损坏应及时更换。阀门填料压盖不宜压得过紧，以填料函不泄漏和阀杆能灵活转动为宜。 - 检查开关限位位置的麿损或变动，以及密封面磨损情况。并及时调整限位或者更换密封圈。 - 阀门泄漏时，应及时判明泄漏部位及原因并做相应处理。一般情况下分内漏和外漏两种，外漏按其结构分为填料处泄漏和阀盖、阀体连接处渗漏或衬里材料渗漏。 |
| （四）消火栓系统 |  |  |
| 维护保养项目 |  | 维护保养内容 |
| 室内消火栓 | 箱体及组件外观、漏水检查 | - 确保消火栓周围没有障碍物阻挡，取用方便。 - 确保消火栓外观整洁、标识清晰、消火栓箱及箱内装配的部件外观无破损、涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺，无机械损伤及严重腐蚀。 - 检查消火栓有无生锈漏水现象：消火栓和消防卷盘供水闸阀有无渗漏水；栓口的橡胶垫圈等密封件有无损坏或丢失；消火栓的闸阀开启是否灵活；对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。 - 对消防水枪、水带、消防卷盘及其它配件进行检查，全部附件应齐全完好，卷盘转动灵活； - 消火栓箱及箱内装配的部件外观无破损、涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺；对室内消火栓还应检查消火栓箱内的水枪、水带等设备是否完备配套，水带有无霉腐。 - 检查消火栓启泵按钮、指示灯及控制线路，应功能正常、无故障；破玻按钮工作状态正常。 |
| 室内消火栓 | 消火栓按钮 | 每月试验远距离启泵功能：按消火栓按钮的安装数量分批次触发启泵按钮，查看消防泵启动和信号显示。 |
|  | 消火栓水压测试 | 在屋顶试验消火栓处，各区的最有利点、最不利点测量消火栓栓口出水压力及静水压力。 |
|  | 系统控制功能 | 用自动或手动检查消火栓系统的控制设备的控制显示功能。 |
| 室外消火栓 | 检查室外消火栓外观 | - 用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。必要时加注润滑油。 - 检查出水口闷盖是否密封，有无缺损与老化。 - 检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补。 - 定期检查消火栓前端阀门井。 - 保持配套器材的完备有效。 - 检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀。 |
|  | 试验出水压力及静压 | 专用工具检查所有室外消火栓的出水情况及静水压力。 |
| 室内消火栓 | 联动控制功能 | - 模拟联动启动消防泵，查看消防泵启动和信号显示。 - 抽查消火栓的出水情况。对重点部位的消火栓每年应逐个进行出水检查；对非重点部位的消火栓可按消火栓总数的10％～20％进行出水抽测实验。连接水带、水枪。 |
| （五）正压送风系统 |  |  |
| 维护保养项目 |  | 维护保养内容 |
| 风机房 | 风机房环境 | 机房内应无杂物，房内干燥无积水 |
| 系统组件 | 系统组件 | - 风管表面应平整，无损坏；风管的连接以及风管与设备或组件的连接，无明显缺陷。 - 风管、管道的软性连接管接管正确，牢固，自然无强扭变形。 - 风机的安装应正确牢固。 |
| 送风机 | 外观检查 | 检查风机有无锈蚀螺钉松动现象。查看风机控制箱的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮。 |
|  | 双电源自动切换功能 | 检查送风机双回路电源自动切换功能。 |
|  | 现场手动启停功能 | 在风机控制箱（柜）处启停送风机，查看风机控制箱盘面仪表及指示灯显示；观察风机运行情况；确认是否有启动信号反馈至报警控制器。 |
|  | 远程启停功能 | 在消防控制室通过联动控制盘上的直接启停按钮启动/停止送风机，观察其运行状态及信号反馈情况。 |
| 防火阀 | 外观检查 | 检查阀体是否固定牢靠，表面平整、检查有无变形、锈蚀现象。阀体内不得有杂物，以免影响阀门正常工作。 |
|  | 现场手动打开、复位功能测试 | 进行手动开启、复位试验，防火阀动作应灵敏、可靠，阀门开启动的状态信号应能反馈到消防控制室 |
|  | 在消防控制室远程打开功能则试 | 在消防控制室远程打开防火阀，阀门动作应灵敏、可靠，远距离控制机构的脱扣钢丝连接应不松弛、不脱落；阀门开启动的状态信号应能反馈到消防控制室并查看防火阀动作信号反馈情况。 |
| 送风阀（口） | 外观检查 | 检查阀体是否固定牢靠，表面平整、检查有无变形、锈蚀现象。阀体内不得有杂物，以免影响阀门正常工作。 |
|  | 现场手动打开、复位功能测试 | 进行手动开启、复位试验，阀门动作应灵敏、可靠，阀门开启动的状态信号应能反馈到消防控制室 |
|  | 在消防控制室远程打开功能则试 | 在消防控制室远程打开送风阀，阀门动作应灵敏、可靠，远距离控制机构的脱扣钢丝连接应不松弛、不脱落；阀门开启动的状态信号应能反馈到消防控制室并查看送风阀动作信号反馈情况。 |
| （六）排烟系统 |  |  |
| 维护保养项目 |  | 维护保养内容 |
| 风机房 | 风机房环境 | 机房内应无杂物，房内干燥无积水 |
| 系统组件 | 系统组件 | - 风管表面应平整，无损坏；风管的连接以及风管与设备或组件的连接，无明显缺陷。 - 风管、管道的软性连接管接管正确，牢固，自然无强扭变形。 - 风机的安装应正确牢固。 |
| 排烟风机 | 外观检查 | 检查风机有无锈蚀螺钉松动现象。查看风机控制箱的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮。 |
|  | 双电源自 动切换功 能 | 检查排烟风机双回路电源自动切换功能。 |
|  | 现场手动启停功能 | 在风机控制箱（柜）处启、停排烟风机，查看风机控制箱盘面仪表及指示灯显示观察风机运行情况；确认是否有启动信号反馈至报警控制器。 |
|  | 远程启停功能 | 在消防控制室通过联动控制盘上的直接启停按钮启动/停止排烟风机，观察其运行状态及信号反馈情况。 |
| 排烟防火阀 | 外观检查 | 检查阀体是否固定牢靠，表面平整、检查有无变形、锈蚀现象。阀体内不得有杂物，以免影响阀门正常工作。 |
|  | 现场手动关闭、复位功能测试 | 进行手动关闭、复位试验，阀门动作应灵敏、可靠，阀门动作的状态信号应能反馈到消防控制室。 |
|  | 联锁关停排烟风机功能 | 在消防控制室远程启动排烟风机，关闭排烟风机前排烟防火阀，排烟风机应停止。 |
| 排烟阀（口） | 外观检查 | 检查阀体是否固定牢靠，表面平整、检查有无变形、锈蚀现象。阀体内不得有杂物，以免影响阀门正常工作。 |
|  | 现场手动打开、复位功能测试 | 进行手动开启、复位试验，阀门动作应灵敏、可靠，阀门开启动的状态信号应能反馈到消防控制室 |
|  | 在消防控制室远程打开功能则试 | 在消防控制室远程打开送风阀，阀门动作应灵敏、可靠，远距离控制机构的脱扣钢丝连接应不松弛、不脱落；阀门开启动的状态信号应能反馈到消防控制室并查看排烟阀动作信号反馈情况。 |
| （七）应急照明及疏散指示 |  |  |
| 维护保养项目 |  | 维护保养内容 |
| 应急照明 | 外观检查 | 1）每月检查应急灯外观及工作状态，查看外观是否有损坏、电源插头是否插在电源插座上、灯管是否工作正常 |
|  | 应急状态工作时间及应急照度 | 按下列方法切断正常供电电源，用秒表测量应急工作状态的持续时间：1)自带电源型和子母电源型切断其主供电电源。2)集中电源型切断其控制器主电源。3)接在消防配电线路上的应急照明灯具，切断非消防电源。4)使用照度计，测量两个应急照明灯之间地面中心的照度；应符合建筑规范疏散照度要求；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。5)配电室、消防控制室、消防水泵房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间，使用照度计测量正常照明时的工作面照度；切断正常照明后，测量应急照明时工作面的最低照度 |
| 疏散指示标志 | 外观检查 | 每月检查疏散指示灯外观及工作状态，查看外观是否有损坏、电源插头是否插在电源插座上、灯管是否工作正常 |
|  | 应急状态工作时间及应急照度 | 试验方法：1)关闭正常照明，查看发光疏散指示标志的自发光情况。2)切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前通道中心处，用照度计测量地面照度；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。 |
|  | 控制室远程控制点亮功能 | 每季度检查和试验火灾应急照明与疏散指示的控制装置的控制功能，检查相应区域的应急照明及疏散指示标志能否自动点亮。 |
| （八）应急广播系统 |  |  |
| 维护保养项目 |  | 维护保养内容 |
| 应急广播系统 | 外观检查 | - 扬声器外观应完好，组件齐全。 - 功放、卡座、分配盘外观及工作状态应正常。 3）可用吹风机吹扫或不太湿的布轻轻擦拭设备表面。 |
|  | 扬声器 | - 以手动方式在消防控制室对所有广播分区进行选区广播，对所有共用扬声器进行强行切换；应急广播应以最大功率输出，检查音响效果。抽检数量不小于总数的25%； 2）用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音，当大于60dB时，重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级，并与环境噪音对比。 |
|  | 扩音机（功放）、卡座、分配盘 | - 测试卡座的播音、录音功能、测试功放的扩音功能、测试分配盘的选层功能，测试合用广播应急强制切换功能；扩音机显示、控制、监听功能应正常。 2）测试主备扩音机切换功能，对扩音机和备用扩音机进行全负荷试验，应急广播的语音应清晰。 |
| （九）消防通讯 |  |  |
| 维护保养项目 |  | 维护保养内容 |
| 消防通讯 | 外观检查 | - 电话主机、消防电话分机、电话插孔外观应完好，组件齐全。 2）可用吹风机吹扫或不太湿的布轻轻擦拭设备表面。 |
|  | 火警119外线电话 | 使用消防控制室119外线电话拨打另一部外线电话模拟火警报警电话进行通话试验，通话语音应清晰，功能正常。 |
|  | 消防通讯 | 1）现场分机拿起或手柄电话插入电话插孔，电话总机立即响应，总机和分机可以通话；总机应能显示每部分机或电话插孔的位置，呼叫铃声和通话语音应清晰； 2）总机呼叫分机时，按下对应分机选择键，对应分机振铃响，分机即可与主机通话。总机应能显示每部分机的位置，呼叫铃声和通话语音应清晰； 3）应抽取不小于总数的25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行通话试验；检查群呼、录音等功能，各项功能均应符合要求。 4）电话主机的录音功能应正常，语音清晰。 |
| （十）防火分隔设施 |  |  |
| 维护保养项目 |  | 维护保养内容 |
| 防火门 | 外观检测 | 防火门外观应完好，无破损开裂现象；防火门关闭应严密，门扇启闭应灵活，并应无反弹、卡阻和关闭不严现象；铬牌标识、拉手、疏散通道上防火门闭门器就齐全，双扇或多扇防火门顺序器齐全完好；常开防火门释放器齐全，功能正常。每日应对防火门进行一次检查，并应清除妨碍设备启闭的物品。注：由消防值班人员每日检查并记录，维保公司进行月检。 |
| 防火门 | 常闭式防火门启闭功能 | - 手动启动常闭式防火门，检查防火门开关功能，且无卡阻现象；防火门应能自动关闭。 - 双扇或多扇常闭式防火门还应按顺序关闭。 - 当装有信号反馈装置时，防火门的开、关状态信号应反馈到消防控制室 |
| （十一）灭火器 |  |  |
| 维护保养项目 |  | 维护保养内容 |
| 配置检查 | 选型、压力和有效期检查 | - 灭火器是否放置在配置图表规定的设置点位置。 - 灭火器的落地、托架、挂钩等设置方式是否符合配置设计要求。手提式灭火器的挂钩、托架安装后是否能承受一定的静载荷，并不出现松动、脱落、断裂和明显变形。 - 灭火器的铭牌是否朝外，并且器头宜向上。 - 灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量是否符合配置设计要求。 - 灭火器配置场所的使用性质，包括可燃物的种类和物态等，是否发生变化。 - 灭火器是否达到送修条件和维修期限。 - 灭火器是否达到报废条件和报废期限。 - 室外灭火器是否有防雨、防晒等保护措施。 - 灭火器周围是否存在有障碍物、遮挡、栓系等影响取用的现象。 - 灭火器是否上锁，箱内是否干燥、清洁。 - 特殊场所中灭火器的保护措施是否完好。 注：消防值班人员每半个月检查并记录，维保公司进行月检。 |
| 外观检查 | 外观检查 | - 灭火器的铭牌是否无残缺，并清晰明了。 - 灭火器铭牌上关于灭火剂、驱动气体的种类、充装压力、总质量、灭火级别、制造厂名和生产日期或维修日期等标志及操作说明是否齐全。 - 灭火器的铅封、销闩等保险装置是否未损坏或遗失； - 灭火器的筒体是否无明显的损伤（磕伤、划伤）、缺陷、锈蚀（特别是筒底和焊缝）、泄漏。 - 灭火器喷射软管是否完好，无明显龟裂，喷嘴不堵塞。 - 灭火器的驱动气体压力是否在工作压力范围内（贮压式灭火器查看压力指示器是否指示在绿区范围内，二氧化碳灭火器和储气瓶式灭火器可用称重法检查）。 - 灭火器的零部件是否齐全，并且无松动、脱落或损伤现象。 - 灭火器是否未开启、喷射过。维保公司进行月检。 |
| 报警阀组 | 报警阀组 | 1）湿式报警阀主阀锈蚀状况，各个部件连接处无渗漏现象，主阀前后压力表读数准确及两表压差符合要求(＜0.01MPa)，延时装置排水畅通。压力开关动作灵活并迅速反馈信号，主阀复位到位，警铃动作灵活、铃声洪亮，排水系统排水畅通；对报警阀旁的放水试验阀进行放水试验。 2）预作用报警阀和干式报警阀检查符合湿式报警阀内容外，另应检查充气装置启停准确，充气压力值符合设计要求，加速排气压装置排气速度正常，电磁阀动作灵敏，主阀瓣复位严密，主阀侧腔(控制腔)锁定到位，阀前稳压值符合设计要求(不得小于0.25MPa)。 3）雨淋报警阀检查符合湿式报警阀内容外，另应检查电磁阀动作灵敏，主阀瓣复位严密，主阀侧腔(控制腔)锁定到位，阀前稳压值符合设计要求(不得小于0.25MPa)。 |
| 末端试水装置、水流指示器、压力开关 | 状态检测 | 开启末端试水装置及试水阀后，测试出水压力，水流指示器、报警阀、压力开关应动作。 |
| 喷头 | 外观检查 | 喷头完好状况、备用量及异物清除等检查。 |
| 信号阀 | 检测状态 | 检查启闭状态。 |

- 1.2突发维修及零配件更换

★（1）对合同范围内的消防设施，应答人需配合采购人开展消防设施故障维修及相关零配件更换工作。在接到采购人消防设施故障的通知后，一般故障要求在2小时内赶到现场排查故障原因；紧急故障要求在1小时内赶到现场排查故障原因。维修结果要做好记录。

- 故障部位需要维修，或更换通用零配件的，如需更换的配件不在报价清单内，经采购方同意维修后，根据配件清单确认价格据实结算。

如需更换的配件不在报价配件清单内，经采购方同意维修后，以采购方和应答方双方咨询到的市场价中的最低价据实进行结算，更换的消防配件保质期内由乙方免费维修与更换。

## 2技术规格

★2.1应答人须依据采购人明确的人员资质、设备仪表配备标准，在桂林地区足额配置具备消防设施维保相关从业资格的专业施工力量，所用仪表设备需符合国家计量规范及维保作业精度要求；同时，应答人应结合项目实际自行编制详细的消防设施维保服务计划，该计划须完全符合采购人发布的《消防设施维护规程》及相关管理要求，明确维保周期、内容、流程、责任人及质量标准，经采购人审核通过后方可实施，以保障维保任务按计划高效完成；此外，应答人需建立 24 小时故障响应机制，在接到采购人消防设施故障通知后，一般故障须于 2 小时内抵达现场排查原因并开展初步处置，紧急故障（含可能引发安全风险、影响设施核心功能的故障）须于 1 小时内抵达现场排查原因，同步采取应急措施控制风险，避免故障扩大化。（须提供承诺函）

★2.2应答人必须做好安全防护及文明施工。维保施工要有相应的安全措施，所有人员进入维保施工现场必须佩戴安全帽，维保施工人员施工时，必须穿劳保鞋、工作服和戴安全帽，高空作业必须加佩戴安全带，设立安全距离带等安全措施；维保施工完毕一定要清理现场。

★2.3要求应答人参与现场维保施工的施工人员必须具有消防作业等合格上岗资质，要求在桂林地区维护站不少于3名专业维保施工人员持证上岗（合同签订时需提供证件扫描件，如项目实施过程中应答人有人员更换需及时通知采购人，并提供更换人员的证件扫描件，经采购人审核同意后方可上岗）。

★2.4维保维修要求：每次维保及维修施工作业必须有2名专业施工人员同时到场。

★2.5售后服务要求：由应答人提供零配件的消防配件应为原厂新货，外包装无损坏，保质期内免费维修与更换。

## 3工作总体要求

3.1 应答人按合同约定，做到维护测试保养工作及时规范，确保委托范围内在用设施处于良好的性能。

★3.2 消防设施的维修、保养及时率达到100%。

★3.3 消防报警设施、自动灭火设施的系统设备运行完好率达到100%，其他消防设施完好率达到98%。

★3.4 应答人需配合采购人开展消防设施故障维修及相关零配件更换工作。应答人在接到采购人申报故障电话后，一般故障要求在2小时内赶到现场进行故障排查；紧急故障要求在1小时内赶到现场进行故障排查。维修结果要做好记录。符合维修条件的，如当场有条件解决的应当立即解决；没有条件当场解决的，小故障应当在24小时内解决，大故障应在48小时内解决；若故障部位需要更换零配件的，按照整体消防设施更换配件报价清单下浮价结算。

3.5 应答人应每年提供消防设施的年终测试报告，综合评价消防系统的性能及改进措施，并报安全管理部门确认。

3.6应答人应在每次定期维护测试前一周，向采购人提交工作计划、时间进度安排表和工作配合需求，采购人确认签字后方可开展工作。关键设施的测试应答人宜联系原施工单位人员到场，对发现的问题进行确认。

3.7消防设施的维护和测试，应保障院区设备的安全，不得影响设备的正常运行，不得影响采购人正常工作秩序。如因操作不当损坏设备，应答人要负责维修、更换并承担因此发生的费用。

★3.8确保采购人所有消防设施处于无故障状态通过消防主管部门的年检或日常检查。

★3.9应答人应保证派遣人数充裕，具有足够能力并具备国家法律法规要求的资质条件的专业技术人员向采购人提供服务。

3.10应答人应确保其人员遵守国家相关安全生产规定，遵守采购人工作制度规范和服务现场规章制度。严格采取必要的安全措施。在维保服务期内，因应答人人员违反上述制度或规范，引发采购人或第三方人员伤亡安全责任事故，或造成设备损害及财产损失，应答人应承担相应责任并予以赔偿。

## ★4主要水消防设施的维护规范要求

4.1室内消火栓系统维护保养

| 一 | 消防泵电 气控制柜 手动启动 、停止消 防水泵 | 标准 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 7.2.3.1以自动或手动方式启动消防水泵时，消防水泵应在5min内投入正常运行； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测试 方法 | 手动启动主泵，主泵应在5min内投入正常运行，主泵启动运转正常后停止；手动启动备用泵，备用泵应在5min内投入正常运行，备用泵启动运转正常后停止。电气控制柜上应能显示防水泵的工作、故障状态。 |
| 二 | 消防水泵 故障自动 切换 | 测试 方法 | 将一台消防水泵设置为主泵，人为设置主泵故障，启动室内消火栓系统，备用泵能马上投入工作。将另一台消防水泵设置为主泵，人为设置主泵故障，启动室内消火栓系统，备用泵也能马上投入工作。 |
| 三 | 远程设备 控制手动 启动、停 止消防水 泵 | 标准 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 7.2.3.1以自动或手动方式启动消防水泵时，消防水泵应在5min内投入正常运行； |
|  |  | 标准 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 6.3.2消防控制设备对室内消火栓系统应有下列控制、显示功能： 6.3.2.1控制消防水泵的启、停； 6.3.2.2显示消防水泵的工作、故障状态； |
|  |  | 测试 方法 | 手动远程启动主泵，主泵应在5min内投入正常运行，主泵启动运转正常后远程控制停止；手动远程启动备用泵，备用泵应在5min内投入正常运行，备用泵启动运转正常后远程控制停止。远程控制设备上应显示消防水泵的工作、故障状态。 |
| 四 | 消火栓按 钮启动消 防水泵以 及室内消 火栓出水 | 标准 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 7.2.3.1以自动或手动方式启动消防水泵时，消防水泵应在5min内投入正常运行； |
|  |  | 标准 | 《建筑设计防火规范(2018年版)》 GB 50016-2014 7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定，且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m；建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。 |
|  |  | 测试 方法 | 在室内消火栓上接上消防水带、水枪，打开室内消火栓，启动消火栓按钮，消防水泵应在5min内投入正常运行并供水，使水枪出水，充实水柱达到要求高度。 |
|  |  | 备注 | 消火栓按钮应在一年内全部检查一遍。 |
| 消防 水泵 | 盘根检查 | 标准 | 消防水泵盖处滴水≤60滴/分钟。 |
|  | 盘车检查 | 标准 | 在消防水泵停止状态能用人的双手转动泵轴。 |
| 阀门 |  | 标准 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 9.0.13系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。 |
| 室内消火栓 |  | 标准 | 室内消火栓开启灵活，无漏水现象。 |
| 水泵接合器 |  | 标准 | 全部阀门处于正常开、闭位置。 |

4.2自动喷水灭火系统维护保养

| 测试项目 | 一 | 喷淋泵电 气控制柜 手动启动 、停止消 防水泵 | 标准 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017 7.2.3.1以自动或手动方式启动消防水泵时，消防水泵应在5min内投入正常运行； |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测试 方法 | 手动启动主泵，主泵应在5min内投入正常运行，主泵启动运转正常后停止；手动启动备用泵，备用泵应在5min内投入正常运行，备用泵启动运转正常后停止。电气控制柜上应能显示防水泵的工作、故障状态。 |
|  | 二 | 喷淋水泵 故障自动 切换 | 测试 方法 | 将一台喷淋水泵设置为主泵，人为设置主泵故障，启动室内消火栓系统，备用泵能马上投入工作。将另一台喷淋水泵设置为主泵，人为设置主泵故障，启动水喷淋系统，备用泵也能马上投入工作。 |
|  | 三 | 远程设备 控制手动 启动、停 止喷淋水 泵 | 标准 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017 7.2.3.1以自动或手动方式启动消防水泵时，消防水泵应在5min内投入正常运行； |
|  |  |  | 标准 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2013 6.3.3 消防控制设备对自动喷水和水喷雾灭火系统应有下列控制、显示功能： 6.3.3.1 控制系统的启、停； 6.3.3.2 显示消防水泵的工作、故障状态； 6.3.3.3 显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态。 |
|  |  |  | 测试 方法 | 手动远程启动喷淋主泵，喷淋主泵应在5min内投入正常运行，喷淋主泵启动运转正常后远程控制停止；手动远程启动喷淋备用泵，喷淋备用泵应在5min内投入正常运行，喷淋备用泵启动运转正常后远程控制停止。远程控制设备上应显示喷淋水泵的工作、故障状态。 |
|  | 四 | 末端放水试验 | 标准 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017 7.2.7.2 启动一只喷头或以0.94～1.5L/s的流量从末端试水装置处放水，水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。 |
|  |  |  | 标准 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017 8.0.12系统进行模拟灭火功能试验时，应符合下列要求： 8.0.12.1报警阀动作，警铃鸣响； 8.0.12.2水流指示器动作，消防控制中心有信号显示； 8.0.12.3压力开关动作，信号阀开启，空气压缩机或排气阀启动，消防控制中心有信号显示； 8.0.12.5消防水泵启动，消防控制中心有信号显示； 8.0.12.7其它消防联动控制系统投入运行； 8.0.12.8区域报警器、集中报警控制盘有信号显示。 |
|  |  |  | 备注 | 末端放水试验应在一年内全部检查一遍。 |
| 测试项目 | 五 | 稳压泵启动试验 | 标准 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017 7.2.4稳压泵调试时，模拟设计启动条件，稳压泵应立即启动；当达到系统设计压力时，稳压泵应自动停止运行。 |
|  | 六 | 报警阀试验 | 标准 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017 7.2.5.1 湿式报警阀调试时，在其试水装置处放水，报警阀应及时动作；水力警铃应发出报警信号，水流指示器应输出报警电信号，压力开关应接通电路报警，并应启动消防水泵； |
| 检查项目 | 一 | 消防水泵盘根检查 | 标准 | 消防水泵盖处滴水≤60滴/分钟。 |
|  |  | 消防水泵盘车检查 | 标准 | 盘车检查在消防水泵停止状态能用人的双手转动泵轴。 |
|  | 二 | 阀门 | 标准 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017 9.0.13系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。每月应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换。 |
|  | 三 | 水泵接合器 | 标准 | 全部阀门处于正常开、闭位置。 |
|  | 四 | 水力警铃 | 标准 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017 3.0.6.5 水力警铃的铃锤应转动灵活，无阻滞现象； |

4.3 火灾自动报警系统维护保养

| 一 | 点型感温探测器 | 参照标准 | 《点型感温火灾探测器》 GB 4716-2024。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测试方法 | 采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验，其动作应准确无误，确认灯显示。 |
|  |  | 备注 | 全部探测器每年需测试一遍。 |
| 二 | 点型感烟火灾探测器 | 参照标准 | 《点型感温火灾探测器》GB 4716-2024。 |
|  |  | 测试方法 | 采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验，其动作应，准确无误。 |
|  |  | 备注 | 全部探测器每年需测试一遍 |
| 三 | 手动报警按钮 | 参照标准 | 《手动火灾报警按钮》GB 19880-2024。 |
|  |  | 备注 | 全部手动火灾报警按钮每年需测试一遍 |
| 四 | 火灾报警控制器自检功能 | 参照标准 | 《火灾报警控制器》GB 4717-2024 |
|  |  | 测试方法 | 按下自检键或进入自检程序，火灾报警控制器应显示相应的自检状态，如发出报警声、故障声，指示灯全亮等不同状态 |
| 五 | 火灾报警控制器报警功能和消音、复位功能、报警记忆功能 | 参照标准 | 《火灾报警控制器》GB 4717-2024 |
|  |  | 测试方法 | 用专用检测仪器触发探测器，使火灾报警控制器报警，发出声、光报警信号，指示火灾发生部位，并予保持。按消音键，火灾报警控制器消音，无声报警信号。按复位键，火灾报警控制器复位，所有声、光报警信号恢复到正常状态。 |
| 六 | 火灾报警控制器火灾优先功能 | 参照标准 | 《火灾报警控制器》GB 4717-2024 |
| 七 | 火灾报警控制器故障报警功能 | 测试要求 | 《火灾报警控制器》GB 4717-2024 |
|  |  | 测试方法 | 人为设置以上所述故障，观察火灾报警控制器的反应，火灾报警控制器的反应应达到以上标准要求。 |

注：如遇国家有相应标准更新，按照新标准执行。

二、整体消防设施更换配件报价清单：

| 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 单价（元） | 下浮价（ ％） | 保修年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光电感烟火灾探测器 | 国泰怡安 | 只 | 65.00 |  | 验收合格起1年 |
| 感温火灾探测器 | 国泰怡安 | 只 | 65.00 |  | 验收合格起1年 |
| 输入模块 | 国泰怡安 | 只 | 80.00 |  | 验收合格起1年 |
| 多线模块 | 国泰怡安 | 只 | 80.00 |  | 验收合格起1年 |
| 输入输出模块 | 国泰怡安 | 只 | 80.00 |  | 验收合格起1年 |
| 可复位式手动报警按钮 | 国泰怡安 | 只 | 65.00 |  | 验收合格起1年 |
| 声光报警器 | 国泰怡安 | 只 | 85.00 |  | 验收合格起1年 |
| 隔离模块 | 国泰怡安 | 个 | 80.00 |  | 验收合格起1年 |
| 喷淋头 | 川安 铁质DN15 | 个 | 9.00 |  | 验收合格起1年 |
| 多线控制盘总成（北大青鸟） | JBF-11S/CD8 | 套 | 1180.00 |  | 验收合格起1年 |
| 消防水带 | 江苏祥雨 聚氨酯10-65-25 | 盘 | 195.00 |  | 验收合格起1年 |
|  | 江苏祥雨 聚氨酯8-65-25 | 盘 | 145.00 |  | 验收合格起1年 |
|  | 江苏祥雨 聚氨酯8-50-25 | 盘 | 105.00 |  | 验收合格起1年 |
| 消防直流水枪 | 铝合金￠65 ￠50 | 只 | 40.00 |  | 验收合格起1年 |
| 消防水带接口 | 不锈钢￠65 ￠50 | 付 | 36.00 |  | 验收合格起1年 |
| 消火栓箱 | 800*650*1.5（薄钢板） | 套 | 360.00 |  | 验收合格起1年 |
| 火灾报警器电源盘总成（北大青鸟） | JBF-11S/PA20 | 套 | 1810.00 |  | 验收合格起1年 |
| 以上探测器、模块、报警器等设备更换人工费 |  | 工日8小时 | 100.00 |  |  |
| 火灾报警系统检修费 |  | 工日8小时 | 120.00 |  |  |
| 室外消火栓 | 闽广铸铁 ￠65 ￠50 | 套 | 750.00 |  | 验收合格起1年 |
| 室内消火栓阀 | 陕消 铁质SN65 | 个 | 80.00 |  | 验收合格起1年 |
| 沟槽闸阀 | 鑫盛天源 钢芯 DN100 | 个 | 205.00 |  | 验收合格起1年 |
|  | 鑫盛天源 钢芯 DN150 | 个 | 250.00 |  | 验收合格起1年 |
| 沟槽蝶阀 | 鑫盛天源 钢芯 DN100 | 个 | 160.00 |  | 验收合格起1年 |
|  | 鑫盛天源 钢芯DN150 | 个 | 240.00 |  | 验收合格起1年 |
| 沟槽止回阀 | 鑫盛天源 钢芯 DN50 | 个 | 95.00 |  | 验收合格起1年 |
|  | 鑫盛天源 钢芯 DN80 | 个 | 95.00 |  | 验收合格起1年 |
|  | 鑫盛天源 钢芯 DN100 | 个 | 135.00 |  | 验收合格起1年 |
|  | 鑫盛天源 钢芯DN150 | 个 | 250.00 |  | 验收合格起1年 |
| 法兰闸阀 | 鑫盛天源 钢芯DN100 | 个 | 300.00 |  | 验收合格起1年 |
|  | 鑫盛天源 钢芯DN150 | 个 | 530.00 |  | 验收合格起1年 |
| 法兰止回阀 | 鑫盛天源 钢芯 DN50 | 个 | 100.00 |  | 验收合格起1年 |
|  | 鑫盛天源 钢芯 DN100 | 个 | 380.00 |  | 验收合格起1年 |
|  | 鑫盛天源 钢芯 DN150 | 个 | 480.00 |  | 验收合格起1年 |
| 镀锌钢管 | 鹏创 钢质 DN100 | 米 | 93.00 |  | 管道配件 |
| 正三通 | 铁质DN100 | 个 | 45.00 |  | 管道配件 |
| 卡箍 | 铁质DN100 | 个 | 50.00 |  | 管道配件 |
| U型卡 | 铁质DN100 | 个 | 3.50 |  | 管道配件 |
| 90度弯头 | 铁质DN100 | 个 | 40.00 |  | 管道配件 |
| 机械三通 | 铁质100*65 | 个 | 50.00 |  | 管道配件 |
| 楼地面打洞 | 240mm以内地面 | 个 | 400.00 |  | 含回填 |
| 墙面打洞 | 240mm以内墙面 | 个 | 350.00 |  | 含回填 |
| DN100以内消防阀门、管道及其配件更换人工费 |  | 工日8小时 | 200.00 |  |  |
| DN100及以上消防阀门、管道及其配件更换人工费 |  | 工日8小时 | 400.00 |  |  |

注明：1.所有项目单价都含材料、税费，合同期内价格不变；人工费按工时8小时实际结算。（不到半日按半个工时，超过半日按一个工时结算。）

# 三、培训演练和其他要求

1、应答人有责任对采购人消防值班人员进行业务培训，操作演示及技术咨询，每季度免费培训一次，并要求有培训记录。

2、应答人应对办公楼人员培训，避免由于人员误操作而造成误报误喷的情况出现。

3、应答人应协助所服务单位做好每年的消防演习。

4、应答人应协助建立水消防设施设备台账，台账信息包括不限于产品名称、厂家、型号、所在位置、数量、启用时间、维护保养时间等，并每季度更新后提供给采购人。